## NASLOVNICA
PRNJAK INŽENJERING d.o.o. Potok Strabežnik 14, 21212 Kaštel Sućurac, OIB: 76417835995 GORAN PRNJAK, mag.ing.el.
INVESTITOR: GRAD SOLIN, OIB: 40642464411 STJEPANA RADIĆA 42, 21 210 SOLIN
OSVJETLJENJE IGRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA SOLINA
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA

## TROŠKOVNIK
Redni broj | Opis materijala i radova | Jedin. Mjera | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
OSVJETLJENJE IGRALIŠTA NA PODRUČJU GRADA SOLINA
A | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI
1. | Povezivanje novoplaniranih stupova na elekroenergetsku mrežu sa obližnjeg stupa videonadzora. Predviđa se povezivanje podzemnim putem (osim ako se investitor ne odluči za zračni SKS kabel). | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Demontaža postojećih reflektora. | kom | 2 | 0 | 0
3. | Demontaža postojeće svijetiljke | kom | 2 | 0 | 0
4. | Demontaža napojnih kabela unutar stupa | komplet | 2 | 0 | 0
5. | Demontirana elektro oprema se u dogovoru sa investitorom odvozi na skladište investitora ili deponij. U stavku potrebno uključiti sve demontažne radove, demontaže ovjesnog i ostalog materijala | komplet | 1 | 0 | 0
6. | Izvedba spoja za planirani reflektor na betonskom stupu u kompletu sa svim spojnim i ovjesnim materijalom. | komplet | 2 | 0 | 0
7. | Povezivanje planiranog reflektora na elekroenergetsku mrežu, reflektor se postavlja na betonski NN stup. Zračni kabel spojen je na postojeće strujne izlaze upotrebom izoliranih stezaljki za probijanje izolacije. | komplet | 1 | 0 | 0
8. | Povezivanje novoplaniranih stupova na elekroenergetsku mrežu sa obližnjeg stupa JR. Predviđa se povezivanje podzemnim putem (osim ako se investitor ne odluči za zračni SKS kabel). | komplet | 3 | 0 | 0
9. | Povezivanje planiranog reflektora na elekroenergetsku mrežu, reflektor se postavlja na betonski NN stup. Zračni kabel spojen je na postojeće strujne izlaze upotrebom izoliranih stezaljki za probijanje izolacije. | komplet | 4 | 0 | 0
| UKUPNO A: DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B | KABELI I INSTALACIJSKI MATERIJAL
Dobava, doprema, montaža, spajanje i polaganje instalacijskog materijala. Stavka uključuje sav spojni i montažni pribor koji je potreban za potpunu funkcionalnost. Kabeli se polažu i provlače u plastične cijevi, te je obaveza pridržavati se pravila obilježavanja kabelskih žila.
1. | Niskonaponski kabeli NYY-J 3x2,5mm2 Dobava,doprema i polaganje/provlačenje,te spajanje kabela u stupovima i na reflektorima. Obračun po m ugrađenih niskonaponskih kabela. | m | 166 | 0 | 0
2. | Energetski kabel 0,6/1 kV. Dobava, doprema i polaganjeu kb rov, energetski kabel NAYY 4x16 mm2, 0,6/1 kV. Obračun po m položenog kabela. | m | 182 | 0 | 0
3. | Cu uzemljivačko uže 50 mm2. Dobava, doprema i polaganje uzemljivača Cu uže 50mm2, komplet sa spojnicama, sa spajanjem na rasvjetne stupove. Obračun po m položene užeta. | m | 172 | 0 | 0
4. | Plastični GAL štitnik, L profil, koji se postavlja poviše napojnog kabela javne rasvjete. Preklop štitnika raditi na cca 10 cm. | m | 160 | 0 | 0
5. | Plastična upozoravajuća traka sa tekstom POZOR ENERGETSKI KABEL, širina trake 26 cm. | m | 158 | 0 | 0
6. | Kompresijske odvojne vodonepropusne stezaljke za probijanje izolacije, koje se koriste za povezivanje planiranih svjetiljki i postojećeg zračnog napojnog kabela javne rasvjete, sljedećih karakteristika: - maksimalna podnosiva struja 63 A - kućište crne boje, pojačano sa zaštitom od UV zračenja - prihvat kabela do 70 mm², izlazni kabeli do max 6 mm² | m | 3 | 0 | 0
7. | Sitni spojni i montažni materijal | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO B: KABELI, KABELSKI KANALI I INSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  |  | 0
C | RASVJETA
Sve stavke uključuju dobava, doprema, montažu i spajanje materijala, te sav spojni i montažni pribor koji je potreban za potpunu funkcionalnost.
1. | LED reflektor, za vanjsku i unutarnju primjenu u industrijskim i sportskim aplikacijama, kao što su fasade, skladišta, parkirališta i sportski tereni. Zahvaljujući crnom prahom obloženom aluminijskom kućištu od tlačno lijevanog aluminija i prednjem staklu, uređaj je čvrst, izdržljiv (IP66 i IK08) i može izdržati teške uvjete okoline (kao što su varijacije temperature okoline od -30°C do +50 °C).Svjetiljka se može montirati na strop, zid ili pod pomoću integriranog podesivog čeličnog nosača s kutomjerom ili montirati na stup pomoću namjenskog pribora (naručuje se zasebno). Snaga svjetiljke u [lm]: 27600. Snaga svjetiljke [W]: 200 W. Svjetlosna učinkovitost [lm/W]: 138. CRI: 80. Temperatura boje [K]: 4000. IP stupanj zaštite: IP66. IK08 5J xx5. Klasa zaštite: I. Optika: asimetrična - . Neto težina [kg]: 4,689. Ukupna duljina [mm]: 400. Ukupna širina [mm]: 341. Ukupna visina [mm]: 71. Značajke svjetla ¦ MacAdam: 5. Održavanje lumena: L80B50@80000h. Distribucija emisije svjetlosti: Izravna. IPEA* (velike površine, kružni tokovi): A7+. IPEA* (zelene površine): A5+. Certifikati CE / ENEC / UKCA Tip kao Gewiss ELIA FL XL3 200W ASYMMETRIC ili jednakovrijedno | kom | 22 | 0 | 0
2. | Posttop LED ulična svjetiljka. Nazivna snaga: 30,00 W, Faktor snage: > 0,90, Svjetlosni tok: 3900 lm, Svjetlosna učinkovitost: 130 lm/W, Standardna devijacija slaganja boja: < 5 sdcm, Indeks reprodukcije boja: 70, Temperatura boje: 3000 K, Treperenje: < 5 %, Životni vijek L70/B50 na 25 °C: 100000 h Materijal kućišta Aluminij premazan prahom, Materijal poklopca Polikarbonat (PC), Boja kućišta siva. Distribucija svjetla s kutom snopa od 58° x 160° optimiziranim za ulice slične širine kao i visina stupa s visokom ujednačenošću svjetla. Podešavanje kuta nagiba +/- 30° bez otvaranja kućišta. Nema gornjeg omjera izlazne svjetlosti (ULOR 0%) kada se montira pod nagibom od 0°. Podesivi adapter za montažu za bočnu ugradnju i montažu na stup na vanjskim stupovima. Uključen adapter za montažu za stupove od 48-60 mm. Dodatno smanjenje za 42 mm. Vanjska primjena, temperaturni raspon -30…+50 °C. Prikladno za ceste M-, C- i P-klase acc. prema EN 13201. CE/REACH/RoHS/ENEC. Klasa zaštite I, zaštita od prodora IP66. Zaštita od udaraca IK08. Zaštita od prenapona: do 2,5 kV (L/N-GND). Dimenzije: 448,00 mm x 172,00 mm x 73,00 mm, težina: 1450.000 g. Tip kao: Ledvance SL AREA SPD SM V 30W 730 RV20ST GY ili jednakovrijedno | kom | 2 | 0 | 0
3. | Stožasti okrugli rasvjetni stup bez vidljivog vara sa temeljnom pločom (razmak između vijaka 300 mm), visina 8m, nasadnik FI60, vruće cinčani, debljina stijenke 3mm. Čelični materijal kvalitete S235JR+N prema Tehničkom propisu za čelične konstrukcije'' (NN 112/08), antikorozivna zaštita izvana i iznutra, antikorozivna zaštita vrućim pocinčavanjem prema HRN EN ISO 1461. Stup je opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Isporučuje se s pripadajućim temeljnim (sidrenim) vijcima i maticama, te šablonom za ugradnju temeljnih vijaka, kvaliteta materijala za sidrenu ploču i sidrene vijke materijal S235JR prema HRN EN 10025, vjetrovna zona III, kao tip: Valmont Antares P 8M, ɸ60 ili jednakovrijedno | kom | 7 | 0 | 0
4. | Stožasti okrugli rasvjetni stup bez vidljivog vara sa temeljnom pločom (razmak između vijaka 300 mm), visina 10m, nasadnik FI60, vruće cinčani, debljina stijenke 3mm. Čelični materijal kvalitete S235JR+N prema Tehničkom propisu za čelične konstrukcije'' (NN 112/08), antikorozivna zaštita izvana i iznutra, antikorozivna zaštita vrućim pocinčavanjem prema HRN EN ISO 1461. Stup je opremljen vratima, letvicom za ovjes razdjelnice rasvjetnog stupa, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra. Isporučuje se s pripadajućim temeljnim (sidrenim) vijcima i maticama, te šablonom za ugradnju temeljnih vijaka, kvaliteta materijala za sidrenu ploču i sidrene vijke materijal S235JR prema HRN EN 10025, vjetrovna zona III, kao tip: Valmont Antares P 10M, ɸ60 ili jednakovrijedno | kom | 1 | 0 | 0
4. | Nosač ili namjenski pribor za montažu gore navedenog reflektora na stup. | kom | 16 | 0 | 0
5. | Nosač ili namjenski pribor za montažu gore navedenog reflektora na betonski stup. | kom | 2 | 0 | 0
6. | Nosač svjetiljke za rasvjetne stupove s vrhom promjera do Ø 60, kut između nosača 120 stupnjeva, za montažu dvije svjetiljke na vrhu stupa. Konzolu prilagoditi vrhu stupa i samoj svjetiljci. | kom | 1 | 0 | 0
7. | Sitni spojni i montažni materijal | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO C: RASVJETA |  |  |  | 0
D | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Kolčenje rasvjetnih stupova . Na temelju podataka iz projekta treba iskolčiti točan položaj rasvjetnih stupova.Uz iskolčenje treba izvesti i osiguranje točaka. Rad na iskolčenju izvodi ovlašteni geodet. Jedinična cijena sadrži sav rad i pomoćna sredstva za izvedbu iskolčenja i osiguranja točaka. Obračun po kom. | kom | 7 | 0 | 0
2. | Kolčenje kb trase . Na temelju podataka iz projekta treba iskolčiti trasu podzemnih instalacija.Uz iskolčenje treba izvesti i osiguranje točaka. Rad na iskolčenju izvodi ovlašteni geodet. Jedinična cijena sadrži sav rad i pomoćna sredstva za izvedbu iskolčenja i osiguranja točaka. Obračun po m' iskolčene trase | m | 180 | 0 | 0
3. | Iskop kb rova za polaganje instalacija. Iskop rova bez obzira na kategoriju zemljišta za polaganje kabela. Iskop se izvodi prema trasi u projektu. Način iskopa treba izvesti tako da se dobiju pravilni pokosi i projektirane dubine. Rad se izvodi strojno i ručno uz max.pažnju da se ne oštete postojeće instalacije koje su u funkciji. Materijal iz iskopa se odbacuje neposredno uz rov radi ponovne ugradnje, a višak će se odvesti na gradski deponij. Minimalna dubina rova iznosi od 80 cm. Odvoz materijala od iskopa obračunat je u posebnoj stavci. Obračun po m izvedenog iskopa. dim. kb rova 0,40 x 0,80m | m | 180 | 0 | 0
4. | Izrada posteljice i zatrpavanje rova nakon polaganja instalacija. Poslije iskopa naparavit posteljicu od kamenog materijala(frakcija "nula") u dva sloja ,ukupna visina posteljice 0,30m.Nakon polaganja kabela, uzemljivača i plastičnih štitnika (posebna stavka) za kabel, rov zatrpati probranim materijalom iz iskopa.Pri vrhu kb rova postavit pvc traku (posebna stavka) s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL". | m | 180 | 0 | 0
5. | Iskop rupe za temelj stupa javne rasvjete sa pravilnim odsijecanjima strana. Iskop se vrši u zemlji kategorije prosječno A i B. Višak materijala odvesti na deponij sa ukrcajem, odvozom, iskrcajem, sa svim taksama za deponiranje. Dimenzije temelja (dužina x širina x dubina) 1,00 x 1,00 x 1,10 m | komplet | 7 | 0 | 0
6. | Izrada betonskog temelja za rasvjetne stupove betonom C25/30 ili jednakovrijedno. Prilikom izrade temelja ubetonirati dvije fleksibilne cijevi promjera 63 mm za uvlačenje kabela. Ubetonirati vijke pomoću šablone, a iste međusobno povezati varenjem pri gornjem i pri donjem dijelu. Temelj pri vrhu izravnati i idealno vodoravno zagladiti 3 cm šire od temeljne ploče zbog dosjeda temeljne ploče stupa, te skositi prema rubovima ukupno visine do 5 cm. Ugraditi 4 kom vruće pocinčana sidrena vijka, komplet sa šablonom. Dimenzije temelja (dužina x širina x dubina) 1,00 x 1,00 x 1,10 m | komplet | 7 | 0 | 0
7. | Pilanje grana stabala u radijusu od 1m oko reflektrora Navedeno je obaveza Naručitelja. | komplet | 1 | 0 | 0
8. | Sitni spojni i montažni materijal | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO D: GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
E | ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA
1. | Izrada projeka izvedenog stanja: - izrada projekta izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i eventualne dopune koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni projekt. ' - izrada geodetskog snimka izvedenog stanja sa uplanom vodova | komplet | 1 | 0 | 0
2. | Ispitivanja, tehnički pregled i primopredaja radova: - ispitivanje izolacije kabela, - ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča i povezanost metalnih masa na izjednačenje potencijala - mjerenje osvjetljenosti - mjerenje otpora uzemljenja - kontrola mehaničke zaštite i zahtijevane IP zaštite - predaja izjava o sukladnosti i drugih potrebnih atestnih lista i tehničkih uputstava za rad na hrvatskom jeziku,te predaja Naručitelju svih rezultata ispitivanja i testova | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO E: ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | DEMONTAŽNI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
B | KABELI I INSTALACIJSKI MATERIJAL |  |  |  | 0
C | RASVJETA |  |  |  | 0
D | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
E | ISPITIVANJE INSTALACIJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0